T6053D

在线二氧化氯数字控制器

工业在线二氧化氯数字控制器是带微处理器的水质在线监测控制仪。该仪表广泛用于饮用水处理厂、饮用水分布网、游泳池、水质处理工程、污水处理、水质消毒(二氧化氯发生器配套)等各个行业过程，对水溶液中的二氧化氯值进行连续监测和控制。

仪表特点

- LCD大屏彩色液晶显示

- 智能菜单操作

- 数据记录&曲线显示

- 多种自动标定功能

- 三组继电器控制开关

- 高限、低限、迟滞量控制

- 4-20mA&RS485多种输出方式

- 同一界面显示二氧化氯值、电流值等

- 可设密码保护防止非工作人员误操作

技术参数：

（1）测量范围：

二氧化氯：0～20.00mg/L；

温    度：0～50.0℃；

（2）分辨率：

二氧化氯：0.001mg/L；

温    度：0.1℃；

（3）基本误差：

二氧化氯：±1%F.S；

温    度：±0.3℃；

（4）响应时间：90%少于90秒；

（5）2路电流输出：

0/4～20mA(负载电阻＜750Ω)；

20～4mA(负载电阻＜750Ω)；

（6）通讯输出：RS485 MODBUS RTU；

（7）三组继电器控制触点：

5A 250VAC，5A 30VDC；

（8）供电电源：

85～265VAC±10%,50±1Hz，功率≤3W；

9～36VDC，功率：≤3W；

（9）外型尺寸：144×144×118mm；

（10）安装方式：面板式、壁挂式、管道式；

面板开孔尺寸：138×138mm；

（11）防护等级：IP65；

（12）重量：0.8kg；

（13）工作环境：

环境温度：-10～60℃；

相对湿度：不大于90%；

除地球磁场外周围无强磁场干扰。